招标书

招标编号：LFZB-201702-0015

招标名称：力帆三工厂焊接车间门盖区

密集型母线槽采购及安装工程

重庆力帆汽车有限公司

二O一七年三月八日

第一部分：招标内容

第二部分：投标人须知

第三部分：技术要求

第一部分    招标内容

- 1、项目名称：力帆三工厂焊接车门盖区项目母线槽采购及安装工程。

- 2、招标范围：

（1）母线安装工程母线制作、安装、调试、验收，系统安装完成后并保证安全送电。（详见电子设计图）。

（2）包含母线槽、插接箱、母线槽保护分接开关箱所需要支、吊架制作及安装。

（5）设计图上所有内容。

3、招标母线槽的规格见下表：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线槽（HMP1） | 2500A/5P | 米 | 96 |  |  | 密集型 |
| 2 | 母线槽（HMP2） | 2000A/5P | 米 | 142 |  |  | 密集型 |
| 3 | 母线槽（HMP2） | 1600A/5P | 米 | 118 |  |  | 密集型 |
| 4 | 母线槽保护开关箱 | 内设开关：1600A | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 始端箱 | 2500A | 个 | 1 |  |  | 与低压配电柜联接 |
| 5 | 始端箱 | 2000A | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 插接箱 | 250A | 台 | 127 |  |  |  |
| 7 | 插接箱 | 50A | 台 | 43 |  |  |  |
| 7 | 安装费（含所需支、吊架的制作及安装） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（含17%增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |

说明：1)、若招标清单中与图纸上有差异，以图纸为准。所有弯头、大小头、变径或等径三通（四通）、连接器、终端头、膨胀节等母线所需的配件全部按直线段计算，最终以实际数量为准。最终数量以实际用量为准。

2)、焊接车间门盖区区域母线槽1600A, 用插接箱侧插方式，1米预留2个插孔；其余母线槽采用插接箱上插方式，3米预留1个插孔。

4、报价方式：详见附件二

5、质量及验收：，满足设计及功能要求；产品资料齐全，通电验收及送检材料检验报告。

- 5、移交方式：交钥匙工程

6、安装地点：重庆市北碚区蔡家工业园区同源路16号，力帆三工厂焊接车间内。

7、工期时间：焊接车间门盖区母线项目20天。

8、付款方式（本次付款为半年承兑汇票）付款方式如下：

- 货物全部到达现场验收合格，支付合同金额的60%。

- 安装调试完并提供材质合格检测报告，并通电设备运行正常一个月后再付合同总价的 30%工程款。

- 余下合同总价的10%作为质量保证金（通电验收合格后算起），两年后设备运行正常，无质量问题全额一次付清。

- 每次付款时，承包方按付款节点开具等额17%增值税发票给发包方作为支付进度款的依据。

10、结算方式：按合同结算。若母线槽及插接箱数量有增减按合同清单单价执行：经现场收方确认的最终母线槽及插接箱的数量，若超出了合同清单的数量，增加的费用超出合同总价的3%以内（含3%）由卖家自行承担；若增加的费用超过合同总价的3%，买家只承担超出3%的以外的费用。结算价以实际安装数量为准，由我公司组织收方。

第二部分    投标人须知

- 投标人注册资金4000万以上。

- 投标单位必须持有国家相关行业管理部门颁发的生产资质证明文件的母线槽专业生产企业，投标母线槽产品应全部通过国家质量认证中心强制性“	CCC”认证等。

在递交投标书前（2017年3月17日12时前）需到力帆汽车公司财务（单位名称：重庆力帆汽车有限公司，开户行：建行重庆两江分行营业部

，账号：5000 1043 6000 5022 0388需缴纳投标保证60000.00（大写：陆万元），交纳方式：电汇。并立即将投标保证金银行凭据发至邮箱13368327750@126.com，以便我司财务部门查询。中标者签定合同后投标保证金自动转为合同履约保证金，合同履约保证金在该工程完成并通电后退还。未中标者在开标后30天内予以退还。

- 三、投标资料文件包括：商务标和技术标两部分。

- 1、商务标：

1）、投标企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书、企业开户银行资信证明（复印件）。法人授权委托书（原件）。

2）、工程总报价及分项目报价明细表（报价包括设备购置，运输、安装调试、包装、保险、利税、管理等全部费用）

3）母线生产及销售相关业绩证明材料

4）提供缴纳投标保证金银行凭证。

5）能提供便利条件（比如工期等）

2、技术标：

本母线采购技术标书应按投标文件所附的投标书规定格式编写，并要求打印成册（外形尺寸统一按A4规格进行装订，规定除外）。企业技术负责人签字，加盖公章及加盖骑缝章。文字资料和施工方案。

1）母线生产、运输、安装工艺及执行标准；

2）本工程用母线生产进度表；

3）、投标单位在近三年的工程业绩。

4）、售后服务承诺及服务内容。

5）、提供各个规格母线槽铜排截面参数。

6）、易损易耗件及提供备件的供应方式。

7）、技术要求是否偏离。

8）提供产品的3C认证书其他认证及检验报告书、温升报告、盐雾试验等。

9）提供绝缘材料材料证明、等级、130°检验报告。

- 四、投标书的签章、密封和标记：

1、投标文件要求：投标书内文件资料需由企业法人授权代表签章方可生效。

2、投标书的密封与标记：投标人将投标书的商务标和技术标分别装入密封袋中，并标明“正本”、“副本”。封口处加盖投标人印章或法人代表（授权代表）签字，封面上应注名明投标人单位名称、投标项目等。如投标人未按上述要求密封，由此所造成的后果由投标人负责。

3、投标截止时间：必须于2017年3月17日12时前，将投标书交到重庆力帆乘用车有限公司基建工程中心工程二部（渝北鸳鸯），向阳收。

- 五、投标文件有下列情形之一的视为废标：

1、未按照招标文件的要求密封的；

2、未在投标文件中加盖公司印鉴的；

3、逾期送达投标文件的；

4、法律、法规和集团规定的其他情形。

- 六、评标、定标：

- 通过资格审查的投标人，招标人将根据投标书进行技术评标和商务评标，综合择优选定。

- 七、签定合同：

中标方收到中标通知后，应于7天内与需方签定三工厂门盖区项目母线槽采购及安装合同。

注：联系方式：

招标单位：重庆力帆乘用车有限公司

联系人：向阳

联系电话： 61663813

八、勘察现场：我公司将在3月13日前组织投标单位勘察现场。

第三部分     招标技术要求

一.技术要求

2.1	适用的标准及规范

国家标准（GB4208-1993）《外壳防护等级（IP代码）》

国家标准（GB5585.1-3）《电工用铜、铝及合金母线》

国家标准（GB6892）《工业用铝合金热挤压型材》

国家标准（GB7251.1）《低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》

国家标准（GB7251.2）《低压成套开关设备和控制设备 第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

国家标准（GB/T8349-2000）《金属封闭母线》

JB8511《空气绝缘母线干线系统》

机械行业规范（JB/T 9662-1999）《密集绝缘母线槽干线系统（密集绝缘母线槽行业标准）》

国际电工委员会（IEC439-1.2 ）《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》、《母线槽、母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

IEC664《低压系统的绝缘配合》

JB/T9639-1999 《封闭母线干线系统》

机械行业标准（JB/T9662-1999）：《密集绝缘母线干线系统（密集绝缘封闭式密集型母线）》

国家标准（GB 50054-95）《低压配电设计规范》

JB/T3085-1999 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》

GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

NEMABU1.1《母线槽安装、维护标准》

二、主要技术要求

（一）、环境条件

1.1安装地点：室内

1.2空气温度：环境温度-5℃～+40℃ ，且24小时平均值不超过35℃

1.3相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%（25℃）

1.4 海拔高度： ≤2000米。

1.5 环境湿度：

日平均相对湿度：不大于95％（25℃） ；

月平均相对湿度：不大于90％（25℃） 。

1.6 当地地震基本列度：≤8度。

1.7环境污秽等级：II级 。

（二）、供电条件

供电电压：380V，±5％ ；

供电频率：50Hz。

使用情况：户内使用，连续工作

（三）、电气指标

- 母线槽的结构形式：封闭式密集绝缘母线槽

- 母线槽的线制：三相五线，（TN-S）母线槽在同一连续金属外壳内之三相和中性线同截面。地线铜母线在同一外壳内其截面须不少于相母线之50%。外壳可用作接地导线，其有效截面须不小于相母线之50%。”(铝合金外壳可作PE线)

- 额定工作电压：380/660V

- 电流范围：400A—5000A

- 防护等级：IP54

- 耐热等级：≥B级

- 绝缘等级：≥B级

- 工频耐压：3750V AV 无击穿，无闪络

- 额定频率：50Hz。

- 额定绝缘电压：690V。

- 额定短时耐受电流（1S）：50KA或以上,

- 短路强度：母线槽能承受国家规定的额定短时耐受电流和额定峰值所产生的热应力和电动力。

- 绝缘电阻：电路对地标称电压的绝缘电阻在380V 条件下不应小于500MΩ，每段母线槽单元的绝缘电阻均应大于等于20MΩ，线路总体绝缘电阻大于等于1.0MΩ。

- 母线槽对直接触电和间接触电的防护要求应符合IEC439-1中7.4.2及7.4.3的规定。

- 温升：母线槽的温升试验按IEC939-1中的8.2.1试验，其各部位不能超过规定值。

- 接地端子

  - 母线槽应有接地端子，同时应有牢固的接地标志，接地端子应由导电性能良好的材料制成并应有防腐措施。

  - 接地端子所用的接地螺栓最小尺寸应符合国家有关规定要求。

  - 母线槽单元外壳上任一未涂漆点与接地端子间的连接，电阻值应该足够低，以保证母线槽系统的安全运行。

- 防喷水性能：对母线槽按国家有关规定进行喷水试验，试验后母线槽应能正常运行，并能通过产品所规定的耐电值50% 的耐压试验。

- 插接箱插接装置：插拔50次试验，灵活性及温升试验合格。

- 导体母排温升：不论是本体母线还是在母线连接器处、插接箱插爪与母排插接处等关键部位的导体温升均不应超过70K（例如周围空气温度达20℃时，铜母排最高温度小于等于90℃）。

（四）、结构要求

      - 母线槽导体采用优质电解铜轧制成TMY电工硬铜排，铜排镀锡处理，铜排纯度为99.90%以上，其内部元素分布状态及其他杂质含量均达到高纯度优质铜标准。母线槽必须为包括在同一连续金属外壳内之三相和中性线同截面的铜母线。密集母线为三相五线制，外壳可用作整体接地，其有效截面不小于相线的50％。

      - 禁止以任何理由对母线导体进行局部冲孔处理，防止局部载流能力下降。

      - 母线导体绝对禁止采用铜镀铝、铝包铜、以及铜铝复合等其它材料。所供母线的铜排截面必须与样品一致，严禁以小代大，必须与提供的3C报告相符。

      - 插接母线及插接箱防护等级需达到IP54。

      - 密集型封闭母线外壳采用铝镁合金型材，厚度不小于3mm,外壳表面应光滑平整，具有很高的耐腐蚀性。整洁美观，无起泡、裂纹或流痕等缺陷，颜色待定。外壳装配以铆接为优，以保证母线槽足够的机械性能，和外壳的整个电气连续性。

      - 接地线作为系统的生命安全线是十分重要的，产品设计需能保证为接地故障提供可靠的接地路径。且母线接地线任意一处载流量大于等于50%相线容量。

      - 密集型封闭母线槽的绝缘介质要求美国杜邦生产的B级以上绝缘的聚脂薄膜(即在130摄氏度时绝缘材料的各项性能指标不会下降，投标方应提供绝缘材料的检测报告）。

      - 密集型封闭母线槽直线和插口处的铜排均无任何间隙，不接受插口处母线主体铜排拍弯处理，确保母线槽整个系统的完全密集，并依此保证系统的低阻抗及低磁滞涡流损耗特性。

      - 插接母线槽直线段可根据客户需要设置插口，且插口处应设计有安全罩盖，在没有安装插接箱时可以自动关上，以免固体或灰尘进入，发生短路。

      - 烟囱阻隔：母线槽应为全长密集型，以防止在使用中发生火灾时，从母线槽内部产生烟气通道，产生烟囱效应加大火灾蔓延速度。同时在母线穿越墙和地板时，进行防火封堵，防止产生烟囱效应。

      - 密集型母线槽接头连接采用双头力矩单螺栓紧固端子，连接方式应快速方便易于更换，可拆除任意一段母线而不会影响相邻单元，接头绝缘隔板采用耐高温的绝缘板，双力矩螺栓应保证每一个接头所须的夹紧力矩，保证接头部位压力受力均匀可靠，双力矩螺栓表面应镀达克罗，防锈性能好。

      - 母线槽配套的所有弯头、始终端接头、弹簧支座、水平吊架，垂直吊架等安装附件，卖方应根据设计施工图纸，到现场实际测量确定尺寸，并绘出图纸，经招标人、施工方会签后生效。

      - 母线槽插接箱为防护式，插接箱应设计有安全联锁和电气保护，具有箱外手动操作机构，插接箱内外部均设连锁机构，防止在通电的情况下插接箱门被打开，防止在接通位置时拆装插接箱，并采用安全型插爪类紧锁装置。插接箱应易于安装，拆卸，相、地线的连接要保证可靠，接线爪应当带有弹簧片。详细说明插接箱与母线插接口确保可靠连接的措施。插接箱与母线装卸过程中，要求地线要确保最先连接而最后断开，地线爪与母线的地线必须可靠接触。

      - 与配电柜、变压器连接系统：母线槽设计有专用的连接系统，使得系统间的连接省时、方便、安全、可靠；与配电柜连接采用连接铜排及柜顶箱过渡连接，与变压器连接可用软连接，避免变压器的震动影响整个配电系统。

      - 所有母线槽和插接箱必须满足正常使用条件下质量性能稳定可靠，应有足够的强度以耐受运输、安装、运行和短路条件下的所有应力而不致损坏。

      - 外壳：母线槽的外壳选用应满足机械负载的要求，外壳相互连接部件间可采用焊接或螺栓连接，但对用螺栓连接的外壳应保证电气的连续性，使用紧固件应有良好的镀层，外壳表面应覆盖耐热阻燃涂层，涂层可防大气腐蚀，涂层应均匀一致、整洁美观、无起泡、裂纹等缺陷。封闭式密集型母线应作为通过型式试验低压成套开关设备和控制设备，封闭式密集型母线的结构安全可靠、安装方便、维护容易，同时能承受标准规定的机械、电和热应力的材料构成，材料应进行静电喷涂表面处理。

      - 绝缘材料需采用进口高效绝缘材料

      - 防护等级：母线槽防护等级为IP54或以上。

（五）、母线槽的连接

投标方需具备生产大跨度厂房母线的能力，并且有实际业绩，保证安装可靠的连接，保证母线的机械强度的措施。提供母线安装的详细方案。并且具备对母线现场安装实际线路进行二次设计的能力。现场安装技术指导及现场测量的技术人员必须技术过硬，保证安装的质量，如因现场测量或安装指导出现问题，影响施工进度，一律由厂家负责。因此厂家在此问题上，必须做出承诺，保证母线施工按时完成。

- 母线槽单元间连接处母线的连接一定要自然吻合，不能产生机械力，所用螺栓与垫圈应采用具有足够强度的电镀层的钢或铜合金制品，连接处的防护等级符合规范要求。

- 母线的接头必须满足由于热膨胀而引起母线槽的线性伸缩，而不降低母线的机械强度、电气的连接性、载流容量及短路容量。

- 母线槽的伸缩节必须能吸收由于母线槽温度变化而引起的膨胀以及建筑物不少于100mm之垂直沉降。沿水平或垂直段上每隔30m配置伸缩节。

- 插接式分线箱

  - 插接式部件须由生产母线槽之同一厂商生产。每件插接部件须与母线槽机械连锁，以防止当部件处于“合”闸位置时进行部件的安装或拆除，并须配备一支能控制合、分机构的操作手柄。还需要装置能使插接部件于“分”位置时，进行加锁。

  - 分线箱的插头与母线干线单元的机械连接应牢固，电气接触良好，保证插拔200次以上，仍能正常工作。

  - 分线箱与母线干线单元连接处应具有防喷水措施，满足规范规定的防护等级

  - 分线箱的操作机构应灵活、可靠。

  - 插接部件须按以下之规定，装备断路器及装于断路器 进线和出线侧各相间及相与外壳间之内隔板。

  - 断路器须符合IEC60947-2 其额定极限短断路容量(Ics) 为50kA， 额定短时间承受电流为50kA，1秒工作的额定短路容量(Ics)为100%Icu。MCCB 之所有机械和带电的金属部件须全部装于全绝缘之模制盒内。

  - 在插入部件之前面板上应装置红色指示灯以指示接地保护系统之工作状态， 一只继电器复归按钮。

  - 分线箱上应有不准带负荷插拔的装置或警告标志。

  - 分线箱的外壳结构与母线干线单元同样具有防喷水性、并能承受防喷水试验，试验结束后，分线箱不能有短路现象的发生。

（六）、试验：厂商应按国家有关规定对产品进行型式试验，其中包括：

6.1出厂检验报告

产品出厂检验报告应包括以下内容：

| 一般检查； 保护电路连续性试验； 机械负载试验； 温升试验； 绝缘部件的湿热试验 短路强度试验 | 验证电阻、电抗和阻抗 验证绝缘电阻 介电强度试验 电气间隙和爬电距离 验证外壳的防护等级 |
| --- | --- |

6.2 CCC认证实验

产品应进行标准的CCC认证实验，试验项目和程序应按照有关国标和IEC的规范，并提供CCC认证实验报告供招标人审定。卖方应提供已通过的试验报告,卖方CCC认证实验不符合招标人要求时，应重新进行CCC认证试验,买方不承当任何费用。

6.3 现场试验

招标人可根据情况对投标人提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。现场验收项目按产品技术条件规定的试验项目进行。

- 机械负载试验

- 温升试验

- 保护电路连续性试验

- 短路强度试验

- 验证电阻、电抗和阻抗

- 验证绝缘电阻

- 介电强度试验

- 验证电气间隙和爬电距离

- 验证母线槽与分线箱插接的机械操作

- 验证外壳和防护等级

（七）、标志：

母线槽的每个单元都应设置铭牌，包括如下内容

- 本厂厂名或商标

- 产品型号及名称

- 制造年月

- 出厂编号

- 额定工作电压

- 额定工作电流

- 额定频率

- 额定绝缘电压

- 在铭牌或产品样本等其他有关文件资料中明确给出机械负载试验

（八）、铭牌

各节母线槽和插接箱应配备至少一个铭牌，铭牌中至少应包括以下内容：

1、制造厂名称和商标

2、型号、名称和出厂序号、出厂日期

3、额定参数

4、设计等级和防护等级

（九）、制造厂提供的文件及附件

1、装箱清单

2、产品合格证

3、出厂试验报告

4、质量保证书

5、质量保证书

6、主要原材料的生产厂家、型号规格

7、母线安装平立面图及电子文档

8、提供封闭母线样品一段，注明厂家，中标后进行封存作为验收依据。

（十）、交货和运输

1、交货地点：沈阳东管电力科技集团股份有限公司施工现场甲方指定地面位置

2、设备发货前供方应按照本合同的规定向需方提供货物名称、总重量、总体积和交货

日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。

3、供方负责合同设备从供方到现场交货地点的运输。

4、在货物运抵现场前24小时，供方应以电报或传真方式通知需方。

（十一）、包装与标记

1、供方交付的所有货物要符合国家包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，供方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，供方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

2、供方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

3、供方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记或张贴标签：

（1）合同号；

（2）目的站；

（3）供货、收货单位名称；

（4）设备名称；

（5）箱号／件号；

（6）毛重／净重（公斤）；

4、凡由于供方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，供方均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，供方负责与承运部门及保险公司交涉，同时供方应尽快向需方补供货物以满足工期需要。

（十二）、技术服务和联络

1、供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、检验、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

2、供方需派代表到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

3、供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

4、供方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由供方统一组织并征得需方同意，费用应由其自行负担。

5、供方（包括分包与外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

6、凡与本合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

7、供方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。

8、由于供方技术服务人员对调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及供方未按要求派人指导而造成的损失应由供方负责。

9、如在设备使用过程中如需供方提供售后维修服务，供方应于接到需方通知后24小时内赶到现场进行维修。如3小时供方维修人员未到达现场时，需方可委托第三方进行维修，发生的费用由供方承担。

（十三）、设备监造：

业主有权派3-4名监造人员到报价方所供应货物的制造厂或外协厂对货物的制造工艺和加工质量进行检验和监督，相关费用包含在报价中。报价方应在货物具备联检条件前15天通知业主，以便业主能够及时安排监造人员的行程。监造人员在生产现场参加的质量检验和试车不代替设备运抵工程现场后所进行的检验和试车，也不能免除报价方的质量保证责任。报价方应及时向现场监造人员提供为检验所需的图纸、技术文件、检测记录、检测工具等条件。

| 母线及插接箱主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 铜导体型封闭式密集绝缘母线槽 |  |  |  |
| 2 | 规格 | 母线 | 铜导体型封闭式密集绝缘母线槽-1600A/35、 铜导体型封闭式密集绝缘母线槽-2000A/35、 铜导体型封闭式密集绝缘母线槽-2500A/35、 铜导体型封闭式密集绝缘母线槽-3200A/35、 |  |  |  |
|  |  | 插接箱 | MM169S/3P,125A、MM169S/3P,160A、 MC259S/3P,200A、MC259S/3P,250A、 MC409S/3P,400A、 MC639S/3P,630A、 |  |  |  |
| 3 | 线制 |  | 三相五线 |  |  |  |
| 4 | 额定工作电压 |  | 380V/660V |  |  |  |
| 5 | 额定频率 |  | 50Hz |  |  |  |
| 6 | 额定绝缘电压U(V) |  | 300< U ≤690 |  |  |  |
| 7 | 额定绝缘耐压测试： |  | 3750V（交流60S） |  |  |  |
| 8 | 防护等级： |  | IP54或以上 |  |  |  |
| 9 | 介电性能： |  | 母线及其馈电箱应在出场检测时经3750V工频电压冲击试验，历时1min无击穿和闪络。 |  |  |  |
| 10 | 绝缘电阻： |  | 相间绝缘电阻≥20MΩ，铜排与外壳之间电阻≥500MΩ |  |  |  |
| 11 | 额定短时耐受电流（1S）： |  | 2000A：65KA、1600A：65KA、1250A：50KA、1000A：30KA、800A：30KA、630A：30KA |  |  |  |
| 12 | 额定峰值耐受电流与额定短时耐受电流之比 |  | 等于3 |  |  |  |
| 13 | 使用年限 |  | ≥30年 |  |  |  |
| 14 | 电阻、电抗和阻抗值 |  | 符合GB7251-1997中相应要求，并提供数据。 |  |  |  |
| 15 | 电气间隙、爬电距离：密集型母线内不同极性的裸露带电导体之间以及它们与外壳之间的电气间隙、爬电距离大于以下数据 |  | 额定电压（V） |  | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
|  |  |  | 300<ui<690 |  | 63A >63A | 63A >63A |
|  |  |  |  |  | 8 10 | 10 12 |
| 16 | 封闭式密集型母线单元外壳上任一未涂漆点与接地端子间的连接，电阻值<0.05Ω，以保证封闭式密集型母线系统的安全运行。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 封闭式密集型母线具有接地端子，同时有牢固的接地标志，接地端子由导电性能良好的材料制成并应有防腐措施，且安装在易于接近的地方。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 密集型母线对直接触电和间接触电的防护要求符合GB7251-1997中相应要求。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 密集型母线外壳的选用应满足机械负载的要求（板厚应符合技术要求），外壳相互连接部件间采用硬铆接方式，使用紧固件有良好的镀层，外壳表面涂层采用静电喷塑处理，颜色为计算机灰，涂层可防大气腐蚀剂且满足防火要求，外表均匀一致，整洁美观，无起泡，无裂纹等缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 导体采用2#电解铜（纯度≥99.90%）作为导电材料，铜排全长镀锡，但铜排裸露部分、铜排连接处、插接箱插脚镀银。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 密集型母线槽采用的绝缘材料具有足够的绝缘性能（130℃），耐热性能及耐老化性能的低烟、无卤、无毒材料，需为进口高效绝缘材料。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 插接单元的元件<断路器>带电磁分励脱口装置，脱扣线圈额定电压为直流24V，既能实现与消防系统联动控制之功能，并在插接箱内安装脱扣线圈的接线端子排。 |  |  |  |  |  |
| 23 | 插接箱均有机械、电气连锁装置，以防止在通电情况下插接箱门被打开，保证插拔200次仍能正常工作。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 插接箱采购国内一线知名品牌：常熟、良信或者高于国内一线品牌。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 密集型母线单元间连接母线的连接自然吻合，无机械应力，所用螺栓及垫圈采用具有足够强度的电镀层的钢制品，连接处的防护等级不低于IP54. |  |  |  |  |  |
| 26 | 母线接头的设计满足由于热膨胀而引起线槽的线性伸缩，每个连接器之间有±3mm的调节间隙，而不降低母线的机械强度、电气的连接性、载流容量及短路流量。 |  |  |  |  |  |
| 27 | 密集型母线槽外壳为全封闭式，且经静电喷涂防腐处理，能耐受达200小时盐雾试验合格 |  |  |  |  |  |
| 28 | 备 注 |  |  | 1、封闭母线规格、型号请参见联合厂房（一）相关电气设计图。 2、封闭式密集型母线出厂时,供应商技术人员必须根据现场实测情况，免费提供相应弹簧支架及配件（支架、吊架、型钢），免费提供专用工具三套免费现场指导安装。 |  |  |

- 我公司对中标单位送到施工现场的母线随机任意抽取一段进行送检测所进行检母线含铜量检测，由此产生的检测费用由中标单位支付。若检测结果不达标，我公司将进行货物的三倍金额进行处罚。

招标单位：重庆力帆汽车有限公司

2017年3月8日

附件一：

法人代表授权书

致：（业主名称）___________  ______

- （业主地址）_________________

根据本文件宣告，在下面签字的（公司名称）（职务）_________（姓名）__________已合法地授权代表本公司，特此委托（公司名称与其注册地点）_________的（职务）________（姓名）________为正式的和合法的代理人，并授权概代理人在有关力帆三工厂焊接车间门盖区母线槽采购及安装工程，以本公司的名义出席开标会，签署投标文件，进行谈判，签定合同及执行一切与此有关的事物。

我已在下面签字，以资说明。

授权人（姓名）__________于2017年____月_____日签字，以资说明。

授权代理人签字___________

投标单位：_______________（盖章）

附件二：

投标报价书

致：（业主名称）___________  ______

- 我方已仔细研究力帆汽车零部件出口基地安装工程的招标文件的全部内容并实地勘察现场，我方愿意投标该安装工程。

- 报价如下：

| 序号 | 车间名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帆三工厂焊接车间门盖区母线槽采购及安装工程 |  | 详见说明 |
|  | 小计 |  |  |

- 上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

招标人：

招标人代表签字：

日期：    年    月   日