重庆力帆汽车有限公司

涂装车间工艺空调除雾过滤器招标文件

招

标

文

件

编号：LFZB-201703-00036

重庆力帆汽车有限公司

招标书

- 招标概况

重庆力帆汽车有限公司拟对涂装车间工艺空调除雾过滤器进行公开招标，欢迎具备资质和能力的厂家或供应商前来密封投标和洽谈。

1、项目名称：涂装车间工艺空调除雾过滤器一批（7台空调，详见技术要求）

2、投标书应装入信袋中加以密封，并在封签处加盖骑缝章（或合同章）。

3、装投标书的信袋上应写明：①招标人：重庆力帆汽车有限公司。②投标项目名称 ③投标企业名称。

4、投标时间：必须于2017年4月6日下午4点前在重庆力帆乘用车有限公司工程二部处投递标书，逾期不予受理。（邮寄标书以邮戳为准）

5、投标文件递交至：重庆力帆乘用车有限公司（工程二部）；

联系人：晏帅 联系电话：13272655575   023-61663816（传真）

联系地址：重庆市北部新区金开园经开大道1539号

6、投标保证金：（1）投标人提供10000元的投标保证金，投标保证金采用电汇或现金方式。在与中标单位签订合同后，未中标单位无息退还保证金。中标单位投标保证金自动转为合同履约金。

（2）开户银行：建设银行重庆两江分行营业部

户名：重庆力帆汽车有限公司

帐号：50001043600050220388

7、付款方式：承兑汇票

8、付款节点：

8.1合同生效后，甲方向乙方支付项目总金额30%的预付款，付款前乙方向甲方提供本项目总额30%的17%增值税发票。

8.2安装验收合格后，甲方向乙方支付项目总金额60%的验收款，付款前乙方向甲方提供本项目总额70%的17%增值税发票。

8.3终验收合格（终验收签字）一年后无质量问题，支付本项目合同总额10%的质保金。

9、货期：合同签订后，35天内需完成安装调试。

10、质保期：一年

11、不收取标书费用

三、 投标规则

- 投标方式：采取公开招标方式

- 投标文件组成：商务标、技术标

- 商务标：法定代表人（负责人）授权委托书；投标人基本情况表（含资质证明、营业执照、近两年在市场的销售业绩等）；服务办法和能力说明及售后服务承诺书。

- 技术标：技术参数等产品相关介绍。

- 报价：报价应包括17%增值税发票、产品购置费、到甲方重庆工厂运费、配送配件、安装费等；招标方不再支付额外其它的费用。

四： 工艺空调更换高效雾式喷淋除雾器技术要求

设计前提条件

(1) 室外气象参数

夏季：室外计算干球温度：36.5℃；工艺空调室外计算相对湿度：RH56%

冬季：室外计算干球温度：2℃；工艺空调室外计算相对湿度：RH82%

(2) 公用工程参数

临时电源：220/380V 50Hz 单相/三相；

工业水：0.1-0.2 MPa；

天燃气加热：供汽压力0.03-0.05MPa，热值8000kcal/m3；

冷冻水：进水压力2-3kg，进回水温度为：7-12℃

设备验收依据

验收标准为设备设计图的技术要求及国家的有关标准规定。相关技术标准见表9－1。

表9-1

| 序号 | 标 准 号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50231-1998 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 |
| 2 | GB50243-2002 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
| 3 | GB50275-1998 | 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 |
| 4 | GB50235-1997 | 《工业金属管道工程施工及验收规范》 |
| 5 | GB50236-1998 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 |
| 6 | GB50249-2002 | 《通风与空调工程及验收规范》 |
| 7 | GB50205－2001 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 |
| 8 | GB/T5117-1995 | 《焊接规范标准》 |
| 9 | GBJ122-1988 | 《工业企业噪声测量规范》 |

高效雾式喷淋除雾器

加湿除雾功能段：采用高效喷雾式加湿方式，除雾器处理多余水蒸汽，为保障系统的可靠性，系统必须作为一个整体由加湿器系统供应商整套提供，不允许只使用此供应商的某些部件，采用符合设计国家标准的品牌产品，确保使用安全可靠、运行稳定。

1、工艺空调除雾器参数见下表：

| 编号 | 设备名名称 | 风量m3/h | 型号 | L: | W: |  | H: | 区域 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | 除雾器 | 179800 | AF-180 | 2280 | 5513 |  | 4115 | 面漆罩光 | 1 |
| NO.2 | 除雾器 | 179800 | AF-180 | 2280 | 5513 |  | 4115 |  | 1 |
| NO.3 | 除雾器 | 233200 | AF-240 | 2280 | 5818 |  | 5077 | 面漆底漆 | 1 |
| NO.4 | 除雾器 | 233200 | AF-240 | 2280 | 5818 |  | 5077 |  | 1 |
| NO.5 | 除雾器 | 230600 | AF-230 | 2280 | 5818 |  | 5077 | 工作 区 | 1 |
| NO.6 | 除雾器 | 208200 | AF-200 | 2280 | 5513 |  | 4569 |  | 1 |
| NO.7 | 除雾器 | 171369 | AF-170 | 2280 | 4859 |  | 4115 |  | 1 |

2、高效雾式喷淋除湿器应具有节能、加湿、降温和除尘功能；高效雾式喷淋除雾器供应商必须在国内汽车厂有广泛的用户；供应商必须针对本项目提供详细的计算书；

3、高效雾式喷淋除雾段内所用密封材料必须是不含硅成分密封材料；

4、除雾器介质独特的均匀交叉气流结构为空气与水之间提供了巨大的接触表面。这一结构使得空气与湿润的接触表面之间充分直接接触从而增加了除雾量。除雾器膜由添加了特殊化学原料的金属材料制成，它具有很好的吸湿性、湿挺度以及不随水流、气流作用而分解的特殊性，还具有阻燃的优异特性。

除雾器可以从检修门拆除进行更换清洗，除雾器本身可以进行自我清洗。

.除雾器采用抗氧化不锈钢材料挡水板：应保证喷淋断面风速均匀、防止飘水和过水，保证正常运行时后面功能段无过水现象出现。

结构布置图:

伍、

有下列情形之一的，投标人的投标将被认定为无效：
1、 必须提交的资信文件不全的，或者不符合招标文件明确的资格要求的。
2、未按本招标文件规定提供有关原件资料备查的。
3、 投标文件未按本招标文件规定的格式、顺序编制的。
4、投标文件未按本招标文件规定密封或标记的。
5、投标文件主要内容表达模糊、可能导致非唯一理解的。
6、投标文件未能对招标项目要求及技术规范、商务要求做出实质性响应的。
7、投标文件有招标人不能接受的附加条件的。
8、投标人拒绝对本招标文件规定的有关投标文件错误进行修正的。 9、投标文件的有关资料被证明是伪造或虚假的。
10、投标人有串标、围标、行贿等违法违规行为的。
11、中标人未按《中标通知书》规定的时间地点与招标人签订合同的。

六、开标程序
1 开标会由招标人主持，主持人宣布开标会议开始。
1、主持人介绍参加开标会的人员名单。
2、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。
3、 检查投标人的投标文件密封的完整性，不符合招标文件规定的投标无效。
4、 拆开各投标人的投标文件正本，检查投标文件是否按资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件分别密封装袋，不符合要求的投标无效。
5、 拆开各投标人的资信文件，进行资信审查，未通过资信审查的投标人，其投标文件按无效标处理，不再进入后续评审。
6、 拆开各投标人的技术文件，审查其是否响应招标项目要求及技术规范（本招标文件第三章），未实质响应的其投标无效，不再进入后续评审。
8、 拆开各投标人的商务文件，未响应招标文件规定的商务要求（本招标文件第四章）的投标无效，不再进入后续评审。招标人可选择重新组织招标或与有效投标人进行竞争性商务谈判。
9、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。
11、 开标会议结束。
2、评标
2.1组建评标委员会
2.1.1招标人根据招标货物的特点组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和技术、经济等有关方面的专家组成。评标委员会对所有投标人的投标书采用相同程度的标准评标。
2.2评标的方式
2.2.2本项目采用不公开的方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
2.3评标原则和评标办法
2.3.1评标原则
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

七、

投  标  书

致：重庆力帆汽车有限公司：
根据贵方   项目招标采购的投标邀请（招标编号：               ），签字代表              （姓名、职务、身份证号）经正式授权并代表投标人                                          （投标人名称）提交下述文件正本一份和副本两份。
（1） 投标书
（2） 开标一览表/投标价格表
（3） 材料说明一览表
（4） 规格偏离表
（5） 附件、专用工具详细清单
（6） 按“投标人须知”要求提供的投标人资格证明文件
（7） 按“投标人须知”要求提供的材料符合招标文件规定的证明文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
（2）投标人已详细审查并充分理解全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。
（3）本投标自开标日起有效期为30个日历天。

开标一览表/投标价格表
一、 报价：
投标人名称

招标编号                              单位：元
序号 材料名称 规格  单价（元/吨） 备注
1 详见附件7
交货周期 
付款方式 
质保期 
注册资金 
投标总价（万元）：                   投标人：                
备注：报价中已含：17%的增值税；指导培训、检验、技术协助和技术服务费；装卸费；运费及保险等其它费用。

资格证明文件

（一）、法人代表授权书

（投标单位全称）法定代表人         
（姓名、职务）授权                   （全权代表姓名、职务、身份证号）为全权代表，参加贵公司组织的                              项目（招标编号：
                ）招标活动，并全权代表我单位处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标单位全称：
                           （公章）

投标人全权代表情况：

姓名：                                 职务：

详细通讯地址：

邮政编码：                            传  真：

电    话：                            手  机：

（身份证复印件）

（二）、法人资格资料表

投标单位名称：
营业执照号：
法定代表人：
发证机关：
发证日期：

单位（公章）：

年   月   日

（附营业执照复印件） 
（三）、投标单位情况表

1、投标单位及组织机构
    1.1一般情况
注册名称：
注册资本：
经营范围：
经济类型：
地    址：
邮    编：
电    话：
传    真：
    1.2组织机构
（1） 单位简况
（2） 单位组织机构
（3） 单位职工总数，其中各级技术人员的情况、人数和组成比例
1.3单位的优势及特长
2、财务状况
2.1基本资料
资产总额：                                                
流动资产：                                                
其中：自有资金                  银行贷款              
固定资产：原值                      净值                  
负债总额：                                                
流动负债：                                                
长期负债：