重庆力帆汽车有限公司

涂装调漆间空调改造项目

招

标

文

件

招标编号：LF/G2017-08-15

重庆力帆乘用车有限公司工程部

2017-8-15

招 标 文 件

重庆力帆汽车有限公司涂装车间调漆间空调项目改造，现对该工程进行招标。

- 招标方式：招标加议标。

- 标书领取及投标保证金

- 该标书以免费的形式发放，投标单位根据招标文件里面规定的时间、地点领取标书（电子文档）。

- 投标保证金为8000元（捌仟元）整，中标单位签订合同以后，投标保证金自动转为合同保证金，合同保证金可在其完成合同后退还。投标保证金交付电子凭证放在标书的外边。

3、缴纳保证金户名：重庆力帆汽车有限公司

开户银行：建行重庆两江分行营业部

账号 ：5000 1043 6000 5022 0388

4、（投标单位名称和缴纳保证金单位名称必须一致，否则对于造成的困难和损失概不负责）

5、付款方式(半年承兑支付)：合同签订后，乙方提供合同总价30%的17%增值税发票，甲方预付合同总价30%款；乙方在规定的时间期限施工完成，经开机运行30天无质量问题，设备全部安装、调试完毕并经过最终验收合格后，乙方提供合同总价70%的17%增值税发票，甲方付合同总价60%款；质量保证金为10%，质保期满后一次性付清。

- 招标内容

- 涂装车间调漆间现有：送风系统 S-5为组合式空调机组 变频控制

ZK40右式，L=40000m³/h  余压350Pa，冷量500KW

进风段、粗效段G4、表冷段、风机段、消音段、中效段F7、出风段。

本次改造：将现有S-5为组合式空调机组进行改造，增加加热段，使得调漆间冬季温度在20℃--25℃范围之内（也是验收条件）。同时将车间生产用的热水（90℃/70℃）管道接到S-5空调机组中，经过阀门调节，达到自动控制调漆间温度的目的。工期50天之内。

注：1、设计院的设计图纸（电子版）将随标书一起发出。

2、此工程为交钥匙工程。（可与招标人联系勘查现场）

- 技术要求

1、所投标设备采用的设计、制造、试验、测试、验收、安全 等相关规范及国家标准作为投标附件。

2、投标单位所提供的所有设备、电子控制阀门等部件应达到相关国家标准，设计结构合理、检修方便、美观、使用寿命长。

3、按图纸施工，设计加热量为300KW。电动调节阀与空调机组风机连锁启停，根据室内温度和新风温度调节热水管电动调节阀的开度。

4、投标单位应选用优质原材料及零配件，此费用已包含在本项目的投标总价中，并要求提供所选产品的产地证明及相关证书。

5、其它要求

1.以上未提及的有关设备的技术要求，按国家有关设备制造规范标准要求执行。

2. 改造工程应达到便于设备使用、维修的要求，投标单位对工程质量、温度范围负责。

3. 施工完毕应提供操作说明书、电器控制图、安装图、维修保养手册、备件易损件清单、平面布置图、检验合格证等资料；

4. 请注明施工工期。保证设备正常运行、维护和保养必需的其他参数和资料。

五、验收

最终验收：设备的试运行和最终验收将在安装调试完毕后设备正常运行30天（调漆间温度达到要求）。验收合格应满足以下条件：

A.乙方提供了合同的全部设备及备件。

B.试运转时性能及各项参数达到使用要求，并满足招标文件的技术要求，附合合同规定的技术要求。

C.性能测试和试运行中出现的问题已被解决至甲方满意。

六、质量保证期：验收合格之日起至少 12 个月。

九、发货状态、供货范围

1、提供可组装完毕的整体机组。

2、提供成套设备供货清单及供货范围。

3、提供备用件清单明细。

投标人须知

- 投标文件的组成：

  - 投标书包括：

    - 资格文件

    - 将投标书中的技术与商务部分分开装订密封。

    - 投标说明及投标书附件

  - 资格证明文件：（均需要加盖投标人公章）

    - 营业执照（复印件），一般纳税人资格证书

    - 法人代表授权书

    - 投标人生产设备描述

    - 产品鉴定证书（防火、节能性能）

    - 生产许可证（复印件，实行生产许可证制度的产品提交）

    - 企业ISO9000质量保证体系认证

    - 投标产品获国优、部优等荣誉证书（复印件）

    - 企业相关产品业绩一览表（近5年重点有代表性的工程名称）。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价，报价应包括17%增值税发票、设备材料等到甲方的运费、安装调试费等，招标方不再支付额外其它费用。（安装报价需要注明工种、人数、工时）

  - 投标人要按投标货物数量、价格表的内容填写产品单价和总价，并由法人代表或授权代表鉴署。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件必须由法人代表或全权代表签署。

  - 投标文件中投标书一式2份。其中正本1份，副本1份。

  - 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。标书必须密封处理并加盖骑缝章。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一人签字或盖章。

  - 邀标书领取时间：2017年8月 24日上午08时至下午16时派专人到指定地点：重庆力帆乘用车有限公司工程部领取邀标书。

  - 投标书必须密封且加盖投标单位公章，在投标时间2017年9月4日8时至16时派专人送到指定的投标地点：重庆力帆乘用车有限公司工程部 许瑞芝 处，逾期不予受理。

- 其它

1、报价最低不是中标的唯一根据，合同将授予对招标人最为有利的投标人，对未中标的原因招标人不予解释。为维护招标人的利益，招标人在授予合同前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权利。技术要求必须逐条填写在技术偏离表中，如无偏离必须提供响应技术要求的证明文件。

- 所提供产品必须是合同承制厂制造加工，不得转让给另外厂家(包括联营或下属三产、配件除外)制造，否则到货后，需方有权拒绝验货和付款，并追缴己付全部货款。

- 投标单位中标之后，招、投标双方再另行签订合同。

- 招标过程中的未尽事宜，在签订合同时，招、投标双方在合同中再作约定，在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

- 合同履约地为重庆市北部新区经开园金开大道1539号，设备到货地点（重庆渝北区金开大道力帆乘用车有限公司一号宿舍楼）。

附件1

设备投标报价明细表

招标项目名称：                     	          招标编号：

单位（币种说明）：万元

| 序号 | 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 设备型号 |  |  |  |  |
| 全部设备分项列 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装用人工（工时） |  |  |  |  |
| 3 | 人工工种 |  |  |  |  |
| 4 | 调试费合计 |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务费和售后服务费 |  |  |  |  |
| 6 | 保险费 |  |  |  |  |
| 7 | 利润 |  |  |  |  |
| 8 | 税金 |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |

注：1.以上每一项目的报价应仅含该项本身内容的报价，投标人不得将其他项目的价格（如安装调试费、技术服务费等）含在上述一项或多项中作为整体报价。如果投标人未填报某一或若干分项，则此项或若干项的费用则被认为已经包含在报价清单的其他项目中。投标人在投标报价（含分项报价）中，没有注明或填写价格的，该项费用为免费或由投标人自行内部消化。

2. 该表格可循序延长使用。

3. 对设备的报价要分项、单台报价，做到清晰明了。

附件2

质量保证及售后服务承诺

1、根据招标人要求，免费派员对招标人操作人员在生产厂家免费进行技术和操作培训，上述培训应持续至招标人操作及维修人员完全掌握对该设备的使用及维修为止。免费派驻有经验的专业工程师提供   天免费陪场工作指导服务，陪场工作的人数及人员所应具备的条件根据招标人生产情况来确定。

2、凡是我方售出或提供的所有设备及零部件，均实行   个月免费保修（关键设备或关键件实行   个月免费保修），该保修期自整体项目最终竣工验收合格经招标人确认签字之日起计算。

3、我方本次投标所提供的备品备件的分项价格为成本价，提供给招标人今后向我方购买备品备件的参考价格，该价格真实、可靠，同时承诺   年不涨价，   年正常供应；若今后价格发生波动，我方将以就低不就高的原则向招标人提供所有的备品备件。

4、在保修期内，如设备有质量问题，我方在接到电话或传真通知后  小时内赶到现场解决，并在与招标人商定的时限内排除故障。

5、凡是属我方责任的质量问题，在保修期结束之前，除招标人使用不当的原因之外，机械零部件更换不应超过二次或如果由于产品自身质量问题导致维修次数超过三次，将按退货处理，我方全额退款并赔偿招标人相关的损失。

6、签订合同时，我方向招标人提供投标总价为  %的备件，并提供五年内所需的易损件、备品备件清单，该清单中标明价格（进货价）、生产厂家（货源）、规格、型号、数量、联系方式等信息。该清单价格应为成本价，所有的信息应真实、可靠。保修期后，以最优惠的价格供应备品备件，且届时定价原则就低不就高。

7、在保修期内向招标人提供的所有售后服务属无偿服务（含我方在保修期内免费为设备更换备品备件），不得使用我方向招标人提供的随机备品备件。如已使用，应无偿补齐。

8、在保修期外设备整个使用寿命周期内，如设备有质量问题，我方在接到电话或传真通知后   小时内赶到现场解决，甲方支付备件费用，不得高于我方给其他厂家、商家所收取费用的最低标准。

9、制订详细的设备维护保养计划，具体为每季度1—2次（每次为1个工作日）派1—2个技术人员到招标人工作现场对设备进行检查、维修。

10、对于本项目配置和需要的设备(系统)、结构等由于我方的遗漏和缺陷包括自己配置及材料的漏列项目及其他原因，不能满足招标文件的要求而影响设备性能或正常运行的，由我方负责整改并承担其费用和由此导致招标人的直接损失。

联系方式：招标单位：重庆力帆乘用车有限公司工程部

联系人及联系电话：023-61663816

宴帅：13272655575   许瑞芝：15823935566

地址：重庆市北部新区经开园金开大道1539号

力帆乘用车工程部  宴帅（收）

邮政编码：401122